| Ficha Justificativa del Cumplimiento del DB–SI | 4 | EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL PÚBLICO < 5.000 m2 y h < 28 m (O ESTABLECIMIENTO > 500 m2) |
| --- | --- | --- |

| 1. Régimen de aplicación | El DB-SI es aplicable a: |  |
| --- | --- | --- |
| Obra nueva y ampliación de edificio existente | Toda la obra |  |
| Obra de modificación, reforma o rehabilitación en edificio existente | La parte afectada por la reforma, sin menoscabar las condiciones de seguridad |  |
| - Con mantenimiento de uso | Los elementos modificados por la reforma |  |
| - Que afecta a los elementos constructivos que soporten las instalaciones de protección contraincendios y a las zonas por las que discurren sus componentes | Las instalaciones de protección contraincendios |  |
| Cambio de uso que afecte a parte de edificios o establecimientos existentes | La parte afectada, así como los elementos de evacuación que la sirvan y que conduzcan hasta espacio exterior seguro, estén o no situados en ella |  |

| 2 | Exigencia básica SI 1: |  | Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Se ha compartimentado el edificio por usos cumpliendo las condiciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Residencial Público |  |  | Todo sector de incendio Sc (1) = 2.410 m² ≤ 2.500 m² ( Sc (1) ≤ 5.000 m² con instalación automática de extinción no exigible según DB-SI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Aparcamiento integrado en el edificio |  |  | Constituye un sector de incendio si Sc (1) = m² ≥ 100 m² y toda comunicación con el resto del edificio es a través de vestíbulo de independencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Superficie construida sin incluir los locales de riesgo especial, las escaleras y los pasillos protegidos contenidos en el sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | La resistencia al fuego de los elementos separadores cumple las condiciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paredes (EI)* y techos (REI) que separan el sector del resto del edificio (*) Paredes de toda habitación EI 60 |  |  | ( Tabla 1.2. de la Sección SI 1) |  |  | Bajo rasante |  | Sobre rasante |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h ≥ 1,50 m |  | h ≤ 15 m |  |  | 15 < h ≤ 28 m |  |  |
|  |  |  |  | Uso Residencial Público |  |  | EI/REI 120 |  | EI/REI 60 |  |  | EI/REI 90 |  |  |
|  |  |  |  | Uso Aparcamiento |  |  | EI/REI 120 |  | EI/REI 120 |  |  | EI/REI 120 |  |  |
|  | Puertas de paso entre sectores de incendio |  |  | EI2 t – C5 siendo t el 50% del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien el 25% si pasa a través de un vestíbulo de independencia y 2 puertas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puertas de acceso de establecimientos < 500 m2: EI2 30-C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ascensores de comunicación entre sectores de incendio distintos o zonas de riesgo especial con el resto del edificio. |  |  | Disponen de puertas EI 30 o de vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30 – C5 en cada acceso. La resistencia al fuego de sus elementos constructivos es, al menos, la de los elementos separadores de sectores de incendio, condición eximida si se opta por puerta EI 30 en el acceso superior y vestíbulo con puerta EI2 30 – C5 en el inferior. Cuando da acceso a un local de riesgo especial o a una zona de uso de aparcamiento dispone de vestíbulo de independencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escaleras no protegidas que comunican sectores de incendio diferentes o zonas de riesgo especial con el resto del edificio |  |  | Están delimitadas por elementos constructivos cuya resistencia al fuego es, al menos, la de los elementos separadores de sectores de incendio según la Tabla 1.2. de la Sección SI 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | En locales y zonas de riesgo especial ... |  |  |  |  |  |  | Riesgo bajo |  | Riesgo medio |  |  | Riesgo alto |  |
|  | Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles |  |  |  |  |  |  | 100 < V ≤ 200 m3 |  | 200 < V ≤ 400 m3 |  |  | V > 400 m3 |  |
|  | Roperos y locales para la custodia de equipajes |  |  |  |  |  |  | S ≤ 20 m2 |  | 20 < S ≤ 100 m2 |  |  | S > 100 m2 |  |
|  | Cocinas según potencia instalada P Sólo se consideran los aparatos directamente destinados a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y las sartenes basculantes se computan a razón de 1 kW por cada litro de capacidad. Los sistemas de extracción de humos de las cocinas cumplen: Las campanas están separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1, los conductos son independientes de toda extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina, los filtros están separados de los focos de calor más de 1,20 m (parrilla o gas) y más de 0,50 m (otros tipos) y los ventiladores cumplen la norma UNE-EN 12101-3: 2.002 y tienen una clasificación F 400 90. |  |  |  |  |  |  | 20< P≤30 kW |  | 30< P≤50 kW |  |  | P>50 kW |  |
|  | Lavanderías, vestuarios de personal |  |  |  |  |  |  | 20 < S ≤ 100 m² |  | 100 < S ≤ 200 m² |  |  | S > 200 m² |  |
|  | Almacén de residuos |  |  |  |  |  |  | 5 < S ≤ 15 m² |  | 15 < S ≤ 30 m² |  |  | S > 30 m² |  |
|  | Locales para contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución; de máquinas de ascensores y de grupos electrógenos. |  |  |  |  |  |  | En todo caso |  | - |  |  | - |  |
|  | Sala de máquinas de instalaciones de climatización ( según RITE ) |  |  |  |  |  |  | En todo caso |  | - |  |  | - |  |
|  | Sala de calderas con potencia útil nominal P |  |  |  |  |  |  | 70< P≤200 kW |  | 200< P ≤600 kW |  |  | P>600 kW |  |
|  | Sala de maquinaria frigorífica con refrigerante amoniaco |  |  |  |  |  |  | En todo caso |  | - |  |  | - |  |
|  | Sala de maquinaria frigorífica con refrigerante halogenado |  |  |  |  |  |  | P ≤ 400 kW |  | P > 400 kW |  |  | - |  |
|  | # Almacén de combustible sólido para calefacción |  |  |  |  |  |  | S ≤ 3 m2 |  | S > 3 m2 |  |  | - |  |
|  | Sala de maquinaria de ascensores |  |  |  |  |  |  | En todo caso |  | - |  |  | - |  |
|  | Centro transformación - Aparatos con aislamiento dieléctrico con punto inflamación > 300º C |  |  |  |  |  |  | En todo caso |  | - |  |  | - |  |
|  | - Aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de inflamación ≤ 300º C * Potencia instalada total |  |  |  |  |  |  | P ≤2520 kVA |  | 2520<P≤4000 |  |  | P> 4000 |  |
|  | * Potencia instalada en cada transformador |  |  |  |  |  |  | Pi ≤ 630 kVA |  | 630<Pi ≤1000 |  |  | Pi>1000 |  |
|  | ... se han cumplido las siguientes condiciones |  |  |  |  |  |  | Riesgo bajo |  | Riesgo medio |  |  | Riesgo alto |  |
|  | Resistencia al fuego de estructura portante |  |  |  |  |  |  | R 90 |  | R 120 |  |  | R 180 |  |
|  | Resistencia al fuego de paredes (EI) y techos (REI) que separan la zona de riesgo especial del resto del edificio |  |  |  |  |  |  | EI/REI 90 |  | EI/REI 120 |  |  | EI/REI 180 |  |
|  | Vestíbulo de independencia en cada comunicación con resto del edificio |  |  |  |  |  |  | - |  | Sí |  |  | Sí |  |
|  | Puertas de comunicación con el resto del edificio. Abren al exterior. |  |  |  |  |  |  | EI2 45 – C5 |  | 2 EI2 30 – C5 |  |  | 2 EI2 45–C5 |  |
|  | Recorrido evacuación máximo = 10m hasta alguna salida de la zona de riesgo especial |  |  |  | -Sin extinción automática |  |  | ≤ 25 m |  | ≤ 25 m |  |  | ≤ 25 m |  |
|  |  |  |  |  | -Con extinción automática |  |  | ≤ 31,25 m |  | ≤ 31,25 m |  |  | ≤ 31,25 m |  |
|  | Se garantiza la compartimentación de los: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Espacios ocultos tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc. | Continuando la compartimentación de los espacios ocupables en los espacios ocultos y en las instalaciones pasantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compartimentando los espacios ocultos respecto de los espacios habitables con la misma resistencia al fuego, EI –t en cerramientos y EI –t/2 en registros. (t = tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Limitando a tres plantas y 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 o mejor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasos de instalaciones salvo las penetraciones cuya sección de paso no excede de 50 cm2 | Con mecanismo de obturación automática con resistencia al fuego EI-t igual a la del elemento atravesado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Con elementos pasantes con resistencia al fuego EI-t igual a la del elemento atravesado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se cumple que la reacción al fuego de los materiales de los elementos constructivos de los revestimientos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situados en: |  |  |  |  | Techos y paredes no protegidos por capa ≥ EI 30 |  |  |  |  | Suelos |  |  |  |
|  | Zonas ocupables |  |  |  |  | C- s2,d0 |  |  |  |  | EFL |  |  |  |
|  | Pasillos y escaleras protegidos |  |  |  |  | B- s1,d0 |  |  |  |  | CFL – s1 |  |  |  |
|  | Aparcamientos y recintos de riesgo especial |  |  |  |  | B- s1,d0 |  |  |  |  | BFL – s1 |  |  |  |
|  | Espacios ocultos no estancos |  |  |  |  | B- s3,d0 |  |  |  |  | BFL – s2 |  |  |  |
|  | Los elementos textiles de cubierta |  |  |  |  | T2, conforme a norma UNE-EN 15619:2014 y C-s2,d0 UNE-EN 13501-1:2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Los elementos decorativos y de mobiliario cumplen las siguientes condiciones: |  |  |  |  | Elementos textiles suspendidos: clase 1 conforme a UNE-EN 13773:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Exigencia básica SI 2: |  | Se ha limitado el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio como a otros edificios |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medianerías | Las medianerías o muros colindantes con otros edificios tienen una resistencia al fuego ≥ EI 120 |  |  |  |
|  | Fachadas | Para limitar el riesgo de propagación horizontal: - Entre dos sectores de incendio - Entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas - Hacia una escalera protegida o pasillo protegido |  | Los puntos de ambas fachadas que no sean al menos resistentes al fuego EI-60 están separados una distancia d (m), hasta la bisectriz del ángulo α (º), que forman sus planos exteriores ( 0,5d en caso de edificios diferentes y colindantes). α; 0º; 45º; 60º; 90º; 135º; 180º. d; 3,00; 2,75; 2,50; 2,00; 1,25; 0,50. |  |
|  |  | Para limitar el riesgo de propagación vertical: - Entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio: - Hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas |  | La fachada es resistente al fuego ≥ EI 60 en una franja de 1 m de altura medida sobre el plano de fachada. |  |
|  |  |  |  | Por existir elementos salientes, aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de la franja se reduce en la dimensión de dicho saliente. |  |
|  |  | La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas de dichas fachadas es D-s3,d0 hasta 10m; C-s3,d0 hasta 18m; B-s3,d0 más de 18m. |  | Hasta una altura de 3,5 m como mínimo en las fachadas cuyo arranque es accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta. |  |
|  |  |  |  | En toda la altura de la fachada que excede de 18 m con independencia de donde se encuentra su arranque. |  |
|  | Cubiertas | Para limitar el riesgo de propagación exterior por la cubierta se cumple que: - Entre dos edificios - En un mismo edificio: - Entre dos sectores de incendio - Entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas del edificio |  | Existe franja resistente al fuego ≥ EI 60 de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante |  |
|  |  |  |  | Existe franja resistente al fuego ≥ EI 60 de 1 m de anchura en el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto |  |
|  |  |  |  | Se prolonga la medianera o elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de cubierta |  |
|  |  | d= distancia horizontal en m de la fachada a cualquier zona de la cubierta < EI 60 h= altura en m sobre la cubierta a la que debe estar cualquier zona de fachada < EI 60 |  | El encuentro entre cubierta y fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes cumple la relación entre d y h: d; 2,5; 2,0; 1,7; 1,5; 1,2; 1,0; 0,7; 0,5; 0. h; 0; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0. |  |
|  |  | Para limitar el riesgo de propagación exterior superficial, son de clase de reacción al fuego BROOF (t1) los materiales que: |  | Ocupan > 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 |  |
|  |  |  |  | Están situados en la cara superior de los voladizos > 1m |  |
|  |  |  |  | Constituyen los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación |  |

| 4 | Exigencia básica SI 3: |  | Se han dispuesto los medios de evacuación de los ocupantes para que en caso de incendio puedan abandonar el edificio o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Densidades de ocupación (m² / persona) | Aparcamiento; Otros(*); Residencial público Zonas de alojamiento; Residencial público Salones de uso múltiple; Residencial público Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta. 40; 0; 20; 1; 2. (*) Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, trasteros, etc. |
|  | Nº de salidas de planta y máxima longitud de los recorridos de evacuación | Ocupación ≤ 100 personas en la planta Ocupación ≤ 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente La altura de evacuación de la planta considerada es, como máximo, la segunda planta por encima de la salida del edificio, salvo si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma |  |  |  | Una única salida por planta o recinto |  | 25 m 50 m en planta con salida directa al espacio exterior seguro cuya ocupación no excede de 25 personas 35 m en uso aparcamiento |  |  |  |
|  |  | Resto de los casos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta o bien cuando el edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o ascendente (*) Si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m conducen al menos a dos escaleras diferentes. |  |  |  | Dos o más salidas (*) por planta o recinto |  | 35 m | Hasta llegar a alguna salida de planta |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 m 35 m en uso aparcamiento | Hasta algún punto desde el que haya 2 recorridos alternativos |  |  |
|  | Dimensionado de los medios de evacuación A = Anchura del elemento (m) As = Anchura de la escalera protegida en desembarco en planta de salida del edificio h = Altura de evacuación (m) P = Nº total de personas E = Total de ocupantes de la escalera en todas las plantas S = Superficie útil del recinto de la escalera protegida o del pasillo protegido | En todo recinto o planta donde existe más de una salida, la distribución de los ocupantes se ha hecho suponiendo inutilizada una de ellas bajo la hipótesis más desfavorable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En caso de varias escaleras no protegidas se ha considerado inutilizada en su totalidad la más desfavorable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En la planta de desembarco de cada escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha añadido a la salida de planta, a efectos de determinar su anchura: P = 160 x A (escalera) o P = Nº personas si es < 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a: Tipo de elemento; Dimensionado; Valor mínimo. Puertas y pasos; A ≥ P /200; 0,80 m 0,80 ≤ A puerta de una hoja ≤ 1,20 m 0,60 ≤ A cada hoja puerta 2 hojas ≤ 1,20 m A de puerta de salida de escalera protegida ≥ 0,80 x A escalera. Pasillos y rampas; A ≥ P /200; 1,00 m 0,80 m (pasillos ≤ 10 usuarios habituales). Escaleras no protegidas: - Evacuación descendente - Evacuación ascendente; 1,00 m 0,80 m (pasillos ≤ 10 usuarios habituales). A ≥ P /160. A ≥ P /(160 – 10h). Escaleras protegidas; E ≤ 3 S + 160 As. Pasillos protegidos; P ≤ 3 S + 200 A. En zonas al aire libre: - Pasos, pasillos y rampas - Escaleras; A ≥ P /600 A ≥ P /480; 1,00 m 1,00 m. |
|  | Protección de las escaleras |  |  | No protegida | Protegida |  | Especialmente protegida |  |  |  |  |
|  |  | Evacuación descendente |  | Baja + una (*) | h ≤ 28 m Se admite siempre |  | Se admite siempre Obligatoria en uso de Aparcamiento, tanto en evacuación ascendente como descendente |  |  |  |  |
|  |  | (*) En establecimiento de menos de 20 plazas de alojamiento se puede optar por instalar un sistema de detección y alarma como alternativa a la exigencia de escalera protegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones de las puertas situadas en los recorridos de evacuación | Las puertas no automáticas previstas como salida de planta, salida de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas son abatibles con eje de giro vertical, y su sistema de cierre o bien no actúa mientras que haya actividad o bien consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Abren en el sentido de evacuación toda puerta prevista para el paso de más de 100 personas en general o de 50 ocupantes del recinto o espacio donde estén situadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Señalización de los medios de evacuación | Se utilizan las señales de salida de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los criterios establecidos en el apartado 7 del DB SI-3. Las señales son visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Las luminiscentes cumplen las características de emisión luminosa establecidas en la norma UNE 23035-4:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control del humo de incendio | En los aparcamientos que no tienen la consideración de aparcamiento abierto se ha instalado un sistema de control de humo de incendio conforme a lo establecido en el apartado 8 del DB SI-3 para que la evacuación de los ocupantes se pueda llevar a cabo con seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Exigencia básica SI 4: |  | El edificio dispone de las instalaciones de protección contra incendios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dotación de instalaciones de protección contra incendios | Uso Residencial Público |  | Instalaciones | Ámbito | Condiciones |  |
|  |  |  |  | Extintores portátiles | General | Uno de eficacia 21A -113 B, a 15 m, como mínimo, de recorrido desde todo origen de evacuación |  |
|  |  |  |  |  | Locales de riesgo especial | 21A -113 B - Uno en el exterior próximo a la puerta de acceso. - En el interior los necesarios para: * L ≤ 15 m (medio o bajo) * L ≤ 10 m (alto) |  |
|  |  |  |  | Bocas de incendio | Zonas de riesgo especial alto si Sc > 1.000 m2 o puede alojar a > 50 personas | Los equipos serán de tipo 25 mm |  |
|  |  |  |  | Sistema de detección y de alarma de incendio | Si Sc > 500 m² | El sistema dispone de detectores de incendio |  |
|  |  |  |  | Columna seca | h > 24 m | Sustituida por bocas de incendio |  |
|  |  |  |  | Hidrantes exteriores | 5.000 ≤ Sc ≤ 10.000 m² | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Sc ≥ 10.000 m² | Uno más cada 10.000 m² o fracción |  |
|  |  | Uso Aparcamiento integrado |  | Extintores portátiles |  | Uno de eficacia 21A -113 B, a 15 m, como mínimo, de recorrido desde todo origen de evacuación |  |
|  |  |  |  | Bocas de incendio | Sc > 500 m² | Los equipos serán de tipo 25 mm |  |
|  |  |  |  | Columna seca | > 3 plantas bajo rasante | Tomas en todas las plantas |  |
|  |  |  |  |  | > 4 plantas sobre rasante | Sustituida por bocas de incendio |  |
|  |  |  |  | Hidrantes exteriores | h ascendente > 6 m | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1.000 ≤ Sc ≤ 10.000 m² | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Sc ≥ 10.000 m² | Uno más cada 10.000 m² o fracción |  |
|  |  |  |  | Detección y alarma | Sc > 500 m² | Detectores de incendio |  |
|  | Señalización de instalaciones manuales de protección | Los medios de protección de utilización normal (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tamaño 210 x 210 mm, si d ≤ 10 m, 420 x 420 mm, si 10 < d ≤ 20 m, 594 x 594 mm si 10 < d ≤ 20 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Son visibles en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y las características de las luminiscentes cumplen la norma UNE 23035-4 2003 |  |  |  |  |  |

| 6 | Exigencia básica SI 5: |  | Se ha facilitado la intervención de los bomberos para el rescate y la extinción de incendios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aproximación a los edificios en las nuevas urbanizaciones | Elemento |  | Condiciones |  |  |  |
|  |  | Vial de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra de los edificios de altura de evacuación h > 9 m (*) |  | Anchura libre mínima | 3,5 m |  |  |
|  |  |  |  | Altura libre mínima | 4,5 m |  |  |
|  |  |  |  | Capacidad portante | 20 kN / m² |  |  |
|  |  |  |  | Anchura libre mínima tramos curvos | 7,2 m en corona circular cuyos radios mínimos son 5,30 m y 12,50 m |  |  |
|  | Entorno de los edificios | Espacio de maniobra para los vehículos de bomberos a lo largo de las fachadas en las que están los accesos, o en el interior del edificio, o en el espacio abierto interior en el que se encuentran aquellos, para edificios de altura de evacuación h > 9 m |  | Anchura libre mínima | 5,0 m |  |  |
|  |  |  |  | Altura libre mínima | La del edificio |  |  |
|  |  |  |  | Pendiente máxima | 10% |  |  |
|  |  |  |  | Resistencia al punzonamiento | 100 kN ( 10 t) sobre círculo Ø 20 cm |  |  |
|  |  |  |  | Vía de acceso sin salida > 20 m | Espacio suficiente para maniobra de los vehículos de bomberos. |  |  |
|  |  |  |  | Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio | Si h ≤ 15 m: 23 m |  |  |
|  |  |  |  |  | Si 15 < h ≤ 20 m: 18 m |  |  |
|  |  |  |  |  | Si h > 20 m: 10 m |  |  |
|  |  |  |  | Si el edificio está equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, que será visible desde él. |  |  |  |
|  |  |  |  | Condiciones de accesibilidad |  |  | Libre de obstáculos |
|  |  |  |  | Distancia máxima hasta cualquier acceso al edificio necesario para poder acceder a todas sus zonas |  |  | 30 m |
|  |  |  |  | Acceso a la instalación de columna seca |  |  | < 18 m |
|  |  | Zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales |  | Franja de separación separando la zona edificada de la forestal |  | 25 m libre de arbustos o vegetación |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 m de camino perimetral |  |
|  |  |  |  | Vías de acceso a la zona urbanizada que cumplen las condiciones del apartado anterior (*) |  | 2 alternativas |  |
|  |  |  |  |  |  | Acceso único en fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio |  |
|  | Accesibilidad por fachada | Las fachadas con una altura de evacuación mayor de 9 m disponen de huecos para el acceso de los bomberos desde el exterior, libres de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad, que cumplen las siguientes condiciones: - En cada una de las plantas del edificio con una separación ≤ 25 m entre ejes de dos huecos consecutivos. - El antepecho ≤ 1,20 m respecto de la planta a la que accede. - Ancho ≥ 0,80 m; alto ≥ 1,20 m |  |  |  |  |  |

| 7 | Exigencia básica SI 6: |  | La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para cumplir las anteriores exigencias básicas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementos estructurales principales | ### Del edificio |  | Uso (1) | Plantas bajo rasante |  | Plantas sobre rasante |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Altura de evacuación del edificio, h |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h < 15 m | 15 ≤ h ≤ 28 m |  |
|  |  |  |  | Residencial Público | R 120 |  | R 60 | R 90 |  |
|  |  |  |  | Aparcamiento sobre otro uso | R 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aparcamiento bajo otro uso | R 120 |  |  |  |  |
|  |  | De los locales o zonas de riesgo especial integrados en el edificio |  | Local o zona de riesgo (1) | Resistencia al fuego de los elementos estructurales (2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bajo | R 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Medio | R 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alto | R 180 |  |  |  |  |
|  |  | De cubiertas ligeras (carga permanente ≤ 1 kN / m²) |  | En aquellas no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes del edificio, los soportes que únicamente sustentan dichas cubiertas, son R 30 cuando su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores |  |  |  |  |  |
|  |  | Contenidos en: |  | Escaleras protegidas o pasillos protegidos |  | R 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | Escaleras especialmente protegidas |  | No es necesaria la comprobación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales |  |  |  |
|  | Elementos estructurales secundarios | Tienen la misma resistencia al fuego que los elementos principales ya que su colapso puede ocasionar daños personales o puede comprometer la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego |  |  |  |  |  |  |  |

(1) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulta al considerarlo como techo del sector de incendio situado bajo dicho suelo.

(2) No será inferior al de la estructura portante excepto si la zona se encuentra bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no supone riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.